## Sheet1
| Parameters | Values | Limit | Units
0 | Rating | [17.] |  | MW
1 | Armature diameter | [6.54607922] |  | m
2 | Field coil diameter | [6.664816] |  | m
3 | Stator length | [1.25] |  | m
4 | l_eff_rotor | [1.44914171] |  | m
5 | l_eff_stator | [1.54752989] |  | m
6 | l/d ratio | [0.190954] | (0.15-0.3)
7 | Alpha | [0.5] |  | deg
8 | Beta | [1.63394447] |  | deg
9 | Slot_aspect_ratio | [12.03508175] | (4-10)
10 | Pole pitch | [434.06199254] |  | mm
11 | Slot pitch | [34.49235674] |  | mm
12 | Stator slot height | [186.80325] |  | mm
13 | Stator slotwidth | [15.52156054] |  | mm
14 | Stator tooth width | [18.97079621] |  | mm
15 | Rotor yoke height | [100.] |  | mm
16 | Field coil height | [100.] |  | mm
17 | Field coil width | [66.08622105] |  | mm
18 | Outer width | [363.61611488] |  | mm
19 | Coil separation distance | [231.44367278] |  | mm
20 | Pole pairs | [24.84259839]
21 | Generator Terminal voltage | [2513.78208771] |  | Volts
22 | Stator current | [2979.3387257] |  | A
23 | Armature slots | [596.22236136] |  | slots
24 | Armature turns/phase/pole | 2 |  | turns
25 | Armature current density | [3.] |  | A/mm^2
26 | Resistance per phase | [0.01226727] |  | ohm
27 | Shear stress | [213.35430147] |  | kPa
28 | Normal stress | [205.83072283] |  | kPa
29 | Torque | [19.4664501] |  | MNm
30 | Field coil turns | 1800 |  | turns
31 | Field coil current | [500.] |  | A
32 | Layer count | [83.33333333] |  | layers
33 | Turns per layer | [21.] |  | turns
34 | length per racetrack | [6.18249191] |  | km
35 | Mass per coil | [112.74096247] |  | kg
36 | Total mass of SC coils | [2.80077845] |  | Tons
37 | B_rymax | [1.33970291] | <2.1 Tesla | Tesla
38 | B_g | [2.91208518] |  | Tesla
39 | B_coil_max | [5.78659433] |  | Tesla
40 | Copper mass | [34.74471692] |  | Tons
41 | Iron mass | [18.36183935] |  | Tons
42 | Total active mass | [55.90733472] |  | Tons
43 | Efficiency | [96.98609437] |  | %
44 | Rotor disc thickness | [50.] |  | mm
45 | Rotor yoke thickness | [25.] |  | mm
46 | Stator disc thickness | [100.] |  | mm
47 | Stator yoke thickness | [50.] |  | mm
48 | Rotor radial deflection | [0.06964125] | [29.684195] | mm
49 | Rotor axial deflection | [-0.92769125] | [289.8283429] | mm
50 | Stator radial deflection | [0.30064454] | [29.684195] | mm
51 | Stator axial deflection | [-0.36385477] | [329.50597877] | mm
52 | Rotor structural mass | [14.19982939] |  | tons
53 | Stator structural mass | [45.82032849] |  | tons
54 | Total structural mass | [60.02015789] |  | tons
55 | Total_gen_cost | [482196.62747903] |  | $